МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В соответствие с условиями договора теплоснабжения №___________ и на основании требований раздела 11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - ПТЭТЭ для подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов и получения акта технической готовности систем теплопотребления Вам надлежит в срок до 1 сентября 2021г. выполнить комплекс мероприятий по подготовке тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления:

- Участок внешней теплосети:

1.1. Произвести ревизию запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей  арматуры;

1.2. Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей  на прочность и плотность  с обязательным присутствием представителя  теплоснабжающей организации с последующим составлением двухстороннего акта.

1.3. Произвести ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия.

1.4. Выполнить на вводе трубопроводов тепловых сетей устройства, предотвращающие проникновение воды и газа в здание из каналов теплотрасс.

- В тепловом пункте:

2.1. Произвести ревизию фланцевых соединений трубопроводов, задвижек, калачей водоподогревателей с заменой дефектных уплотняющих прокладок и подтяжкой болтов, полную ревизию запорно- регулирующей арматуры, промыть  фильтры (грязевики).

2.2. Произвести проверку насосов, установленных в ТП на нагрев, вибрацию и соосность валов и электродвигателей.

2.3. Произвести ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия.

2.4. Произвести внешний осмотр всех элементов автоматики и контрольно- измерительных приборов; проверить исправность гидро- и электроавтоматики и произвести их регулировку с оформлением акта готовности.

2.5. Произвести ревизию 3-ходовых кранов, продуть  манометры кратковременным открыванием кранов.

2.6. Поверить и заклеймить манометры в государственной лаборатории мер и измерительных приборов.

2.7. Поверить термометры, очистить гильзы с последующей заливкой масла.

2.8. Поверить приборы учета тепловой энергии, оформить акт повторного допуска.

2.9. Отремонтировать электропроводку, заменить перегоревшие лампы освещения и обеспечить постоянное освещение в индивидуальных тепловых пунктах.

2.10. Привести в порядок узел управления и обеспечить круглосуточный доступ в него эксплуатационного персонала теплоснабжающей организации.

2.11. Гидравлические испытания элеваторных узлов,  водоподогревателей с обязательным присутствием представителя теплоснабжающей организации с составлением двухстороннего акта.

2.12. Произвести очистку теплообменников химическим или механическим способом с составлением двустороннего акта.

2.13. Узел ввода теплопроводов ЦО и ГВС оснастить запорной арматурой, манометрами и термометрами до и после арматуры;  фланцами  для  установки дросселирующих устройств.

2.14. Предъявить расчетные дроссельные  диафрагмы и сопла элеваторов представителю ООО «Теплоснабжающая Компания» с последующей установкой и пломбированием.

2.15. При наличии ИТП с подогревателями ГВС или НСС заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание ИТП. Заверенную копию договора приложить к документам.

2.16.В соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению насекомых в подвальных помещениях.

- Внутренняя система отопления и ГВС:

  - Произвести ревизию кранов и запорно-регулирующей  арматуры внутридомовой системы;

  - Произвести ремонт теплоизоляции теплопроводов, проходящих в чердачных и подвальных помещениях;

  - Произвести гидравлическую (гидропневматическую) промывку внутренней отопительной системы и ГВС до полного осветления воды с обязательным присутствием представителя ООО «Теплоснабжающая Компания» с составлением двухстороннего акта.

  - Ликвидировать все точки неразрешенного открытого  водоразбора и демонтировать самовольно установленные отопительные приборы;

  - Сообщить количество дополнительно установленных водоразборных точек горячего водоснабжения и изменения во внутренней системе отопления;

  - Произвести гидравлическое испытание отопительной системы в присутствии представителя  ООО «Теплоснабжающая Компания» с последующим составлением двухстороннего акта;

  - Отопительные системы держать заполненными водой до начала  отопительного сезона;

  - После окончания отопительного сезона, в течение пяти дней, установить стальные проглушки толщиной не менее 3-х мм, в узле управления на прямой и обратной линиях  системы отопления.

  - Снятие проглушек и заполнение сетевой водой произвести по согласованию с представителем ООО «Теплоснабжающая Компания», согласно графика заполнения и включения.

Все  работы  надлежит  произвести до 1 сентября 2021 года. Приемка систем теплопотребления  осуществляется при наличии Акта разграничения эксплуатационной и балансовой принадлежности сторон.

Дополнительные   требования

1. Обеспечить участие в приемке после ремонта тепловых сетей, тепловых пунктов и систем отопления представителя ООО «Теплоснабжающая Компания» с оформлением двустороннего акта.

2. До начала отопительного сезона, после очередной (внеочередной) поверки или ремонта Вы обязаны сделать заявку  в ООО «Теплоснабжающая Компания» на осуществление проверки работоспособности узла учета тепловой энергии с оформлением акта. Без акта проверки работоспособности  узла учета тепловой энергии, узлы учета тепловой энергии не будут допускаться к коммерческому учету.

3. Выполнить обязательства по гарантийным письмам, данные ООО «Теплоснабжающая Компания» перед отопительным сезоном 2021-2022гг.

4. Выполнить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с действующим законодательством.

Срок окончания ремонта и сдача систем на гидравлическую плотность представителям ООО «Теплоснабжающая Компания» до 1 сентября 2021 года.

- Начальник теплового района №___

- Техник-смотритель теплового района №___

- Вызов представителя ООО «Теплоснабжающая Компания» осуществляется телефонограммой по тел. 23-31-42 или письмом, с предварительным согласованием времени и даты.

Включение в работу теплопотребляющих установок будет производиться по письменной заявке Абонента,  поданной в ООО «Теплоснабжающая Компания» не менее чем за трое суток до предполагаемой даты включения и только при отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию. Наличие подписанного  акта технической готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к работе и при наличии подготовленного штатного персонала и назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

При невыполнении необходимых мероприятий по подготовке к отопительному сезону Абонент несет полную ответственность за последствия возможных аварийных ситуаций в своих тепловых сетях и системах теплопотребления.

Администрация

ООО «Теплоснабжающая Компания»